ООО "Производственное объединение

ОКП 34 3436                            "Техмонтаж"

Устройства защитные релейные

П3Р2-3-3 (6-630) модель 10

### Паспорт

### Руководство по эксплуатации

# Сертификат соответствия

№ РОСС RU.ХП28.В12862

от 17.01.2013

# Москва 2013 г.

- 2 -

1. Назначение

1.1.Устройства защитного отключения типа П3Р2-3-3–(6-630А) (в дальнейшем - устройства), предназначены для:

    - Регистрации параметров электрической сети.

1.1.2. Защиты  электросети  от действий абонента:

а) превышения лимита потребляемой мощности.

б) предотвращения хищения электроэнергии.

в) предотвращения чрезмерного потребления реактивной энергии.

1.1.3. Защиты электроприборов потребителя при отклонении параметров    сети  от  нормативных значений.(по максимальному и  минимальному напряжению, по частоте и перекосу фаз по току и напряжению).

1.1.4.  Оповещения об аварийных ситуациях.

1.1.5.  Организации удаленной связи с ПЗР для:

-настройки параметров;

-регистрации типов аварий ;                                                                                                                                        -считывания со счетчика событий ;

-независимого подсчета количества импульсов с телеметрического

выхода со счетчика с пересчетом в кВт часы.

-управления дополнительными внешними устройствами (реле, контакторами, сигнальными лампами, звуковой сигнализацией и т.д.);

-прочее (см. раздел 5 «Электронный блок управления (ПЗС-10) трехфазным прибором защитного отключения ПЗР2-3-3-10модель»).

1.2.Устройство размещается на опорах воздушных электрических линий, в помещениях, в силовых и распределительных щитах, в ТП при температуре воздуха от минус 40 0С до плюс 45 0С и относительной влажности до 98% при 25 0С.

1.3.Устройства сертифицированы системой  сертификации Госстандарта РОССИИ №РОСС  RU.ХП28.В12862

- 7 –

-6 -

- вводные фазные проводники электросети должны подключаться к проводам L1,L2,L3, соединенными с автоматическим выключателем;

-вводный нулевой рабочий проводник должен подключаться к проводу «N1»;

- фазные проводники потребителя должны подключаться к выходным проводам L12,L22,L32, присоединенным к магнитному пускателю;

-нулевой рабочий проводник потребителя должен подключаться к проводу «N2».

Маркировка контактов устройства приведена на его корпусе. Неправильное подключение приводит к выходу устройства из строя.

4.6. В соответствии с Правилами устройства электроустановок ДНАОП 0.00 1.32-01 «В зоне действия П3Р2-3-3, нулевой рабочий провод не должен иметь соединения с заземленными элементами и нулевым защитным проводником».

4.7.  В процессе эксплуатации приборы требуют периодического технического обслуживания (подтяжка контактов, удаление пыли и др.). Период обслуживания устанавливается эксплуатирующей организацией.

# 5. Комплект поставки

1.Устройство защитное, шт.………………..……............................................1

2.Паспорт,  шт. ...................................................................................................1

3.Упаковка...........................................................................................................1

4.При организации связи с устройством ПЗР2-3-3-10модели  и обработки данных

используется дополнительное оборудование                       (см .описание электронного блока управления ПЗР-10, раздел 5).

6. Свидетельство о приемке

Устройство защитное релейное типа П3Р2-3-3- 25 А - 10 модель.    Заводской  № _________

соответствует техническим условиям ТУ  3434-002-696466862-2012

Дата выпуска: 26 февраля 2013

Печать предприятия-изготовителя                                         М.П.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу устройств в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 18 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения потребителем.инструкции.по.монтажу,эксплуатации,и.правил.хранения,предусмотренных настоящим паспортом. При нарушении целостности пломбы гарантия снимается.

7.2. Неисправности, возникающие по вине предприятия-изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, устраняются бесплатно на предприятии-изготовителе.

Гарантийный ремонт производиться по адресу:

ООО «ПО «Техмонтаж» Россия, г. Москва, Измайловский проезд. д. 11 Тел. (499) 506-99-30

Ознакомлен потребитель_______________________________________

- 3 -

2.  Технические характеристики

| № | Наименование параметров |  | Норма для устройства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П3Р2-3-3- (6-630А)-10модель |  |
| 1 | Максимальный рабочий ток сети | А | (6-630)+2% |  |
|  | Imax, не более |  |  |  |
| 2 | Номинальное напряжение сети | В | 220/380 |
| 3 | Номинальная частота тока сети | Гц | 50+0,2% |
| 4 | Ток срабатывания | А | (6-630)+2% |  |
| 5 | Время выдержки при превышении | с | 5+2% |
|  | максимального рабочего тока |  |  |  |  |
| 6 | Время паузы отключения | с | 180+2% |
| 7* | Номинальный отключающий | мА | 100-5000 |  |
|  | дифференциальный ток, не более |  |  |  |
| 8 | Время отключения при |  |  |
|  | отключающем дифферинциальном | с | От 0.02 |  |  |
|  | токе |  |  |  |  |
| 9 | 1.ДИАПОЗОН: Время отключения при превышении напряжения свыше: 248+2В 2.ДИАПОЗОН :Время отключения при мгновенном повышении напряжения свыше 265+2В | С |  | Не более 0,1 Не более 0.05 |  |
|  | Напряжение срабатывания прибора | В |  |  |  |
| 10 | при перенапряжениях в сети |  | 248+2В |
| 11 | Используемая мощность, не более | Вт | 25 |
| 12 | Габаритные размеры, не более | мм | 380х240х180 - 1000х 800х 400 |
| 13 | Масса | кг | 5-75 |
| *Значение параметра может быть изменено по желанию заказчика |

- 4 -

# 3. Устройство и работа

3.1. Устройство состоит из многофункционального электронного блока управления, позволяющего создавать систему удаленного управления и передачи данных, коммутационного реле и автоматического включателя, расположенных в металлическом корпусе на монтажной плате.

3.2. Устройство контролирует электросеть по следующим параметрам:

-потребляемый рабочий ток;

-ток короткого замыкания;

-номинальный отключающий дифференциальный ток.

-напряжение по каждой фазе.

-перекос фаз по току и напряжению.

-COS( по каждой фазе.

-Количество импульсов с телеметрического выхода  счетчика с пересчетом в  кВт часы.

Принцип действия устройства заключается в следующем:

В случае превышения потребителем лимита мощности, установленного техническими условиями на поставку электроэнергии, устройство переключает электроснабжение потребителя в периодический режим, состоящий из промежутка времени выдержки до отключения равного 5 секунд и промежутка паузы отключения равного 180 секунд, о чем будет свидетельствовать красный  свет индикации. В этом режиме устройство будет работать в автоматическом режиме включения и отключения до принятия потребителем мер по снижению мощности нагрузки.

В случае, возникновения в сети потребителя тока короткого замыкания  сработает автоматический выключатель (собственная защита прибора), о чем будет свидетельствовать потухший свет индикации на приборе. Необходимо устранить причину возникновения тока короткого замыкания и переключением автоматического выключателя восстановить энергоснабжение. Внимание! В ПЗРе автоматический выключатель устанавливается на одну ступень больше мощности, выделенной абоненту Т.У. на поставку  электроэнергии. Поэтому, срабатывание автоматического включателя говорит о нарушении правил эксплуатации электросетей.

В случае появления в сети потребителя токов утечки, превышающих номинальный отключающий дифференциальный ток, устройство отключает потребителя от сети на время паузы отключения. После этого промежутка времени устройство включается, но при не устранении причин появления токов утечки оно опять отключит потребителя. Данная функция работает как УЗО при настройке прибора на ток утечки 30ма.

В случае появления в электросети перенапряжения выше нормативного 248+2В ( 1-ая ступень защиты для бытовых эл.приборов) и при мгновенном скачке напряжения свыше260+5В (2-ая ступень защиты для оргтехники) устройство отключит потребителя от сети на время паузы отключения. После этого промежутка времени устройство включится, но при не устранении перенапряжения, он опять отключит потребителя.

- 5 -

Функции отключения по частоте в электросети, перекосу фаз по току и напряжению, заниженному COS( по фазам и другим возможностям прибора используются по запросу заказчика.(См. п.5: электронный блок управления ПЗC)

Применение устройства позволяет:

-  контролировать в автоматическом режиме потребляемую мощность, выделенную абоненту техническими условиями; - снизить перегрузку электросети за счет контроля за превышением установленного лимита мощности; - исключить потери электроэнергии от хищения посредством использования земли в качестве «ложного нуля», фазосдвигающего трансформатора или другим подобным, способом; -защитить бытовые электроприборы и оргтехнику потребителя от перенапряжения  сети; - исключить чрезмерное потребление реактивной мощности;

-уменьшить перекос фаз по току и напряжению; - повысить пожаробезопасность за счет ограничения токовой перегрузки проводников; - повысить электробезопасность  за счет ограничения влияния на электросеть токов утечки;

3.3. Устройства имеют световую индикацию:

Индикация отображает причины срабатывания и режимы работы.

Осуществляется при помощи двухцветного светодиода:

- Зеленый горит - нормальное состояние.

- Зеленый мигает - обмен данными.

- Красный горит - авария по току фазы.

- Красный мигает - авария по дифференциальному току.

- Желтый (красный и зеленый одновременно) горит - авария по заниженный COS(.

- Желтый (красный и зеленый одновременно) мигает - авария перекосы фаз.

- Красный и зеленый мигают по очереди - авария по превышению напряжения.

- Красный длинный и зеленый короткий мигают по очереди - авария заниженное напряжение.

# 4.Инструкция по монтажу и эксплуатации

4.1. Монтаж и установку устройств могут производить только специалисты энергосетевых организаций, аттестованные в соответствии с ПТБ и ПТЭ.

4.2.  Электротехнический персонал, устанавливающий устройства, обязан при установке ознакомить потребителя с настоящим паспортом.

4.3. ВНИМАНИЕ! Для повышения уровня безопасности необходимо в сети потребителя устанавливать УЗО с током срабатывания не более 30 мА при условии соблюдения требований селективности.  УЗО, используемое в ПЗР настроено на ток срабатывания 100 и более МА и служит второй ступенью защиты объекта и предотвращения хищения Эл. энергии.

4.4. Монтаж устройств на электроопорах линий ВЛ-04 производиться способом зажима стойки устройства в соответствии со схемой, приведенной на рис.1,при помощи траверсы(уголок 40х40х4) и хомута Х10, размеры которого приведены    на рис 2.

4.5. Устройства должны  подключаться следующим образом: